Wärmerückgewinnungseinheit ENY-P3 (Deckenmontage)

Wärmerückgewinnungseinheiten sind hocheffiziente statische Wärmetauscher zur Wärmeenergieeinsparung im Gegenstromaustausch. Die erreichbare Effizienz beträgt 94%. Um die Effizienz des Wärmetauschers zu erhöhen, sind die Oberflächen der Platten mit speziellen Prallblechen ausgestattet.

Die Energy Plus-Einheiten verfügen über eine perfekt symmetrische Konfiguration, die eine einfache Invertierung der Luftströmungskreise ermöglicht und entweder als externe / Ansaugluftströme oder als interne / Abluftrückströme fungiert.

Plug-Typ Radialventilator zur Versorgung und Rückstellung mit einem elektronisch geregelten(EC) Permanentmagnet-Synchronmotor, Versorgungsspannung 230V 50Hz.

Die Laufräder sind so konstruiert, dass ein optimaler Luftstrom gewährleistet ist, der die inneren Komponenten mit minimaler Geräuschentwicklung durchquert.

Luftfilter mit gefalteten Mikrozellen, 98 mm dick, Feinfilterleistung F7 für den Ansaugkreislauf und mittlerem M6 für den Fortluft.

Regelung

-	Störmeldekontakt FC-FC

-	Freigabekontakt C1-C1

-	Modbus-Schnittstelle RS485

Bezugsquelle: Fa.Sabiatech , Tel:03185/28461,Fax: 03185/28461-11

Max Luftmenge:	                        	1700 m³/h

Statischer Nenndruck:	                    	250 Pa

Leistungsaufnahme:	                        	1060 Watt

Max. Gesamtstromaufnahme:	                        	4,7 A

Gewicht:	                            170 kg

Fabrikat :	Sabiana

Type : Energy Plus ENY P3-S

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Schaltgerät

Für Energy Plus. Das T-EP ermöglicht ein frei programmierbares Wochenprogramm. Die Versorgung mit Frischluft kann manuell je nach Bedürfnissen eingestellt werden. Auf Wunsch kann in den Automatik-Betrieb umgeschaltet werden und kann mit einem externen CO2 Fühler die Raumluftqualität selbständig regulieren. Eine Frostschutz Funktion zum Schutz des Gerätes ist standardmäßig integriert.

Fabrikat :	Sabiana

Type : T-EP

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Elektrisches Vorheizregister

Elektrisches Heizregister mit ummantelten Heizelementen, die in einen Kanalabschnitt aus verzinktem Blech eingesetzt sind, mit runden Flanschen  und  Gummidichtungen.  Das  elektrische Register kann in Räumen mit einer Lufttemperatur von -20°C bis +40°C verwendet werden und ist mit zwei Sicherheitsthermostaten ausgestattet:

einer mit automatischer Rücksetzung und einer mit  manueller  Rücksetzung.  Der  Betrieb  der Vorheizung dient als Frostschutz für den Wärme-tauscher und wird von der Steuerplatine mit modulierender Logik PWM angesteuert, um die Fortlufttemperatur über dem Gefrierpunkt zu halten. Schutzart IP 43.

Nennleistung:	                        	3,0 kW

Versorgungsspannung:	                    	230 V

Max. Gesamtstromaufnahme:	                        	13,0 A

Schaftdurchmesser:	                            250 mm

Fabrikat :	Sabiana

Type : BEP 35/6/T

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Einmalige Inbetriebnahme

Für die einmalige Inbetriebnahme der von der Firma Sabiatech gelieferten Geräte.

inkl. der hierfür erforderlichen Kleinmaterialien.

Inkl. Personalnebenspesen und Fahrtkosten.

Die Inbetriebnahme kann erst nach Fertigstellung sämtlicher Professionistenarbeiten in Anwesenheit der E-Installationsfirma durchgeführt werden.

Aufgrund der Gewährleistung darf die Inbetriebnahme nur durch die Firma Sabiatech erfolgen.

Bauseitige Leistungen:

-  E-Hauptanschluß

-  Alle Lieferungen und Leistungen ,die nicht namentlich genannt werden

-  Heizungs bzw. Kaltwasserversorgung

-  Kondensatablauf

Fabrikat :	Sabiatech

Lo € ..........................

So € ..........................

1	Pauschale	Ep € ..........................	€ ..................