Deckenkassettengerät ECM

bestehend aus: Geräteteil (nicht vom Raum aus sichtbar, in der ZWDK integriert): Aus verzinktem Stahlblech, Brandklasse B2 (nach DIN 4102), mit Radialventilator (230V/50Hz, IP54).

Blende

Ansaugrahmen und die justierbaren Luftausblasschlitze werden hergestellt aus ABS (Brennbarkeit UL 94 HB), in RAL 9003 (Signalweiß). Inneres Gehäuse gefertigt aus galvanisierten Stahl mit einer thermischen Isolierung im inneren (geschlossene Polyethylen Zellen, 10 mm Stärke) und einer Anti-Kondensatbeschichtung außen Zusatzgerät notwendig), und zwei  Ausblasgrößen, Ø150mm (Größe 01-02-03) oder Ø180mm (Größe 04-05-06), um anliegende Räume zu belüften. Das Gehäuse ist mit 4 Montagewinkeln ausgestattet, für eine schnelle und einfache Installation.

Filter

Die Luftansaugung erfolgt von unten über ein Kunststoffgitter und einen regenerierbaren und waschbaren Synthetikfilter (G1- EN779)

Gebläsebaugruppe

Hoch effizienter Radialventilator verbunden mit einem dreiphasigen, elektronischen Brushless-Gleichstrommotor mit Permanentmagneten Typ BLAC gekoppelt, der mit Sinusstrom gesteuert wird. Der elektronische Frequenzumrichter für die Motorsteuerung wird einphasig mit 230 Volt gespeist.  Das Gerät benötigt eine einphasige Stromversorgung mit einer Spannung von 220 – 240 V und einer Frequenz von 50 – 60 Hz. Die Leistung kann mit einem 1 – 10V Signal programmierbaren Regler stufenlos geregelt werden!

Hocheffizienter Wärmetauscher

Im Gehäuse integriert, bestehend aus Kupferrohren und Aluminiumlamellen. Wasseranschluss 1/2" (ohne Ventil) und ein maximaler Betriebsdruck von 8 bar. Die auch bei niedriger Drehzahl hohe Leistung ermöglicht eine außergewöhnliche Reduzierung des Energieverbrauchs (über 75% weniger als ein herkömmlicher Motor). Die Stromaufnahme der gesamten Serie liegt bei normalen Bedingungen nicht über 10 Watt!

Zubehör:

- Dreiwegeventil mit Anschlüssen und Absperrventilen und Antrieb

- Zusätzliche Kondensatwanne für die Ventile

- Frischluftanschluss

- Kondensatpumpe (maximale Förderhöhe von Geräteunterkante: 650mm)

Bezugsquelle: Fa.Sabiatech , Tel:03185/28461,Fax: 03185/28461-11

Spannung:	                        	230 V / 50 Hz

Motorleistung:	                    	- W

Schalldruckp.:	                        	- dB(A)

Heizleistung:	                        	- kW

Kühlleistung:	                        	- kW

Luftmenge:	                        	- m³/h

Heizmedium:	                        	- °C

Kühlmedium:	                        	- °C

Fabrikat :	Sabiana

Type : SkyStar ECM -

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Gehäuse MCT

für Kassettengeräte SkyStar zur Montage an freihängenden Geräten ohne Zwischendecke. Auch ein nachträglicher Einbau, beim 2-Leitersystem mit geeignetem Ventil KIT, ist möglich.

Fabrikat :	Sabiana

Type : MCT-___

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Schaltrelaisbox zur Seuterung der Geräte

für Kassettengeräte SkyStar wird in Verbindung mit dem Schaltgerät T-MB sowie WM-AU bei jedem Gerät die Schaltrelaisbox UP-AU benötigt.

Fabrikat :	Sabiana

Type : UP-AU

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................

Digitales Steuergerät

für Wandinstallation, für Gebläsekonvektoren ausgestattet mit einer Modebus MB- Elektronik- Platine, zusätzlich können diese Geräte auch in einem Netzwerk RS485 integriert werden.

Es können in Kombination mit einem Multifunktionscontroller PSM-DI bis zu 60 Geräte, mit Erweiterungen auch mehrere Geräte in nur einem Netzwerk erfasst und geregelt werden.

-	Ein-Ausschalter mit Betriebszustandsanzeige ON/OFF

-	Einstellbare SOLL-Temperatur

-	Anzeige der Umgebungstemperatur

-	Möglichkeit der Umschaltung ob Anzeige der gemessenen Umgebungstemperatur am Schaltgerät oder am Gebläsekonvektor

-	Anzeige der aktuellen Uhrzeit

-	Alarmzustandsanzeige

-	Möglichkeit des Auslesens des gesendeten Spannungswertes vom Master zum Inverter (nur bei Version ECM/ETN)

-	Einstellbare Betriebsarten: Heizen/Kühlen/Belüften/Automatikbetrieb

-	Manuelle oder automatische Umschaltung zwischen den Drehzahlen

-	Einstellbare Timerfunktion EIN/AUS an den Wochentagen von Montags-Sonntags

-	Anzeige der eingestellten Timerfunktion

-	Manuelle oder zentrale oder automatische Umschaltung des saisonalen  Zyklus

-	Temperaturregelung über Ventilator und oder Ventile

-	Temperaturregelung am Ventilator und an zusätzlicher E-Heizung möglich

-	Möglichkeit der Thermostatsteuerung eines Ventils für Kaltwasser und einer Heizgruppe mit E-Heizung

-	Möglichkeit der Anwendung eines Mindesttemperaturfühlers

-	Möglichkeit der Steuerung von bis zu 20 Geräten mit nur einem Steuergerät ohne etwaige sonstige Hilfsgerätschaften.

Fabrikat :	Sabiana

Type : T-MB

Lo € ..........................

So € ..........................

-	Stück	Ep € ..........................	€ ..................